## Sheet1
PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ CÔNG TÁC PCCC KCN TÂY BẮC GA |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO
Tình hình, kết quả hướng dẫn về công tác PCCC cho các doanh nghiệp tại KCN Tây Bắc Ga (Tính từ thứ 2 ngày 3/4/2023 đến thứ 6 ngày 14/4/2023)
STT | THỜI GIAN | TÊN CÔNG TRÌNH | CHỦ ĐẦU TƯ | ĐỊA CHỈ XÂY DỰNG | NỘI DUNG CÂU HỎI, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC | NỘI DUNG TRẢ LỜI, HƯỚNG DẪN GIẢI PHÁP, THÁO GỠ
1 | 03.04.2023 | Xưởng lắp ráp thiết bị văn phòng và dịch vụ thương mại | Công ty TNHH thương mại Xuân Lộc | Lô 09, KCN Tây Bắc Ga | Hiện tại cơ sở đã xây tường gạch đặc bao ngoài công trình có chiều cao 3m, từ 3m lên mái có giải pháp nào thay thế tường không vì nếu xây cao quá sẽ có nguy cơ đổ sập tường | Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: - Căn cứ theo Bảng 4 QCVN 06:2022/BXD thì tường bao ngoài không chịu lực có giới hạn chịu lửa E15 hoặc E30 (trong trường hợp khoảng cách giữa các công trình và khoảng cách đến đường ranh giới khu đất đảm bảo). - Căn cứ theo Phụ lục E.3, nếu khoảng cách giữa các công trình và khoảng cách đến đường ranh giới khu đất không đảm bảo thì yêu cầu giới hạn chịu lửa E60, E120 hoặc E180 tùy vào khoảng cách thực tế và loại công trình. => Từ các quy định trên, cơ sở có thể sử dụng Vách ngăn cháy hoặc Tường ngoài không chịu lực để thay thế tường ngăn cháy, cần chú ý các điểm sau: + Giới hạn chịu lửa của vách ngăn cháy phải đảm bảo mức tối thiểu được ghi ở trên. + Vách ngăn cháy được sử dụng phải được Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cấp Giấy chứng nhận kiểm đinh phương tiện về PCCC theo đúng quy định + Tường ngoài không chịu lực phải đảm bảo các giải pháp thiết kế theo quy định tại Bảng F.2 Phụ lục F QCVN 06:2022/BXD.
2 | 03.04.2023 | Kho thương mại tổng hợp | Công ty TNHH thương mại Lan Sơn | Lô 47-48 KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga | Cơ sở đã được thẩm duyệt vào 2017 với 6 hạng mục (02 nhà văn phòng, 04 nhà kho), đến năm 2020 được Ban Nghi Sơn phê duyệt lại tổng mặt bằng, giảm 01 nhà văn phòng và điều chỉnh lại diện tích xây dựng tất cả hạng mục. Vậy các bước tiếp theo phải làm thế nào ? | Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: - Do công trình đã thay đổi về quy mô xây dựng, do vậy chủ đầu tư phải lập hồ sơ đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt điều chỉnh thiết kế về PCCC các hạng mục theo tổng mặt bằng đã được phê duyệt lại vào năm 2020. - Với tổng mặt bằng hiện tại phê duyệt, khoảng cách giữa các nhà kho đã đảm bảo theo quy định, tuy nhiên khoảng cách từ nhà kho số 1 đến nhà văn phòng chưa đảm bảo (đang là 4,42m), do vậy các giải pháp đưa ra có thể là như sau: + Toàn bộ 02 mặt tường của 02 nhà hướng về nhau phải là tường có giới hạn chịu lửa tối thiểu E60. + Có phương án ghép hạng mục nhà văn phòng và nhà kho thành 01 hạng mục, khi đó sẽ là nhà hỗn hợp có 02 công năng và không xét khoảng cách an toàn PCCC. Chú ý: Thành phần hồ sơ đề nghị thẩm duyệt điều chỉnh được quy định tại Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/10/2020 của Chính phủ.
3 | 04.04.2023 | Nhà máy sản xuất điện chiếu sáng Quang Minh | Công ty TNHH điện chiếu sáng Quang Minh | Lô 76-85, KCN Đình Hương – Tây Bắc Ga | Cơ sở đã được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC giai đoạn trước, hiện nay xây mới 01 nhà kho 460m2, 01 nhà ăn 190m2 và 01 nhà văn phòng thì có phải thẩm duyệt 02 hạng mục phát sinh đó, hay thẩm duyệt lại toàn bộ công trình (các hạng mục cũ đã được thẩm duyệt nghiệm thu có thay đổi một phần về công năng) | Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: - Trường hợp xây dựng mới thì phải thẩm duyệt, nghiệm thu đối với hạng mục xây dựng mới. - Đối với những thay đổi ảnh hưởng đến các điều kiện an toàn PCCC (thay đổi giải pháp thoát nạn, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan, bổ sung hoặc bỏ hệ thống PCCC...) thì chủ đầu tư phải lập hồ sơ điều chỉnh, cải tạo gửi Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH để được thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh, nghiệm thu về PCCC theo quy định. Đối với trường hợp điều chỉnh nhỏ, không làm ảnh hưởng đến an toàn PCCC (như di dời, lắp đặt thêm cửa phòng vệ sinh, sơn lại các đường ống của hệ thống kỹ thuật...) thì không phải lập hồ sơ thẩm duyệt điều chỉnh, cải tạo. - Trường hợp phải lập hồ sơ điều chỉnh, cải tạo thì chỉ thẩm duyệt đối với hạng mục điều chỉnh đó và cấp công văn thẩm duyệt kèm theo danh mục các bản vẽ, tài liệu. Chú ý: Các phân xưởng được cấp phép mục đích đầu tư là điện chiếu sáng mà chuyển đổi sang dệt may thì phải được Ban Nghi Sơn chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt điều chỉnh.
4 | 04.04.2023 | Sửa chữa ô tô và kinh doanh săm lốp | Công ty TNHH An Phúc Thịnh | Lô 44, KCN Tây Bắc Ga | Hiện tại cơ sở đã xây tường gạch đặc bao ngoài phần tường phía ranh giới khu đất có chiều cao 3m, từ 3m lên mái đang sử dụng tôn (có chiều cao 5m) có giải pháp nào thay thế tường không vì nếu xây cao quá sẽ có nguy cơ đổ sập tường ? Nhà văn phòng 03 tầng, quy mô 14x12m thì có thể sử dụng 01 cầu thang bộ thoát nạn được không ? | Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: - Căn cứ theo Bảng 4 QCVN 06:2022/BXD thì tường bao ngoài không chịu lực có giới hạn chịu lửa E15 hoặc E30 (trong trường hợp khoảng cách giữa các công trình và khoảng cách đến đường ranh giới khu đất đảm bảo). - Căn cứ theo Phụ lục E.3, nếu khoảng cách giữa các công trình và khoảng cách đến đường ranh giới khu đất không đảm bảo thì yêu cầu giới hạn chịu lửa E60, E120 hoặc E180 tùy vào khoảng cách thực tế và loại công trình. => Từ các quy định trên, cơ sở có thể sử dụng Vách ngăn cháy hoặc Tường ngoài không chịu lực để thay thế tường ngăn cháy, khi sử dụng Vách ngăn cháy cần chú ý các điểm sau: - Giới hạn chịu lửa của vách ngăn cháy phải đảm bảo mức tối thiểu được ghi ở trên. - Vách ngăn cháy được sử dụng phải được Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cấp Giấy chứng nhận kiểm đinh phương tiện về PCCC theo đúng quy định - Tường ngoài không chịu lực phải đảm bảo các giải pháp thiết kế theo quy định tại Bảng F.2 Phụ lục F QCVN 06:2022/BXD.
Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: - Căn cứ theo Điều 3.2.6.2 QCVN 06:2022/BXD quy định: Cho phép bố trí một lối ra thoát nạn trong các trường hợp sau (trừ các nhà có bậc chịu lửa V) từ mỗi tầng khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: + Đối với nhà có chiều cao PCCC không quá 15 m thì diện tích mỗi tầng đang xét không được lớn hơn 300 m2. + Toàn bộ nhà được bảo vệ bằng hệ thống chữa cháy tự động sprinkler; + Số người lớn nhất trên mỗi tầng không vượt quá 20 người; + Đối với nhà từ 3 tầng trở xuống hoặc có chiều cao PCCC từ 9 m trở xuống: được sử dụng cầu thang bộ loại 2 thay thế cho buồng thang bộ nêu trên khi đảm bảo điều kiện người trong nhà có thể thoát ra ban công thoáng hoặc sân thượng thoáng khi có cháy. => Do vậy nếu nhà văn phòng có trang bị chữa cháy tự động, đảm bảo số người trên mỗi tầng không vượt quá 20 người thì chỉ yêu cầu 01 lối thoát nạn tại mỗi tầng (trường hợp đảm bảo mỗi tầng có thể thoát ra ban công thoáng hoặc sân thượng thoáng thì có thể sử dụng cầu thang hở trong nhà, không yêu cầu đóng buồng).
5 | 04.04.2023 | Công ty TNHH khí công nghiệp Việt Nam Thanh Hóa | Công ty TNHH khí công nghiệp Việt Nam Thanh Hóa | Lô TM2 , KCN Tây Bắc Ga | Cơ sở có dự định điều chỉnh xây dựng 01 nhà văn phòng 03 tầng, diện tích 150m2 thì cần trang bị những hệ thống PCCC gì ? | Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: Theo quy định tại Mục 5 TCVN 3890:2023, với loại nhà, công trình và quy mô như trên thì nhà văn phòng cần trang bị bình chữa cháy xách tay và dụng cụ phá dỡ thô sơ.
6 | 04.04.2023 | Công ty TNHH thương mại Quang Cường | Công ty TNHH thương mại Quang Cường | Lô B1-2, KCN Tây Bắc Ga | Cơ sở chưa được thẩm duyệt nghiệm thu về PCCC, hiện tại đang phát sinh thêm hạng mục nhà kho so với Mặt bằng quy hoạch 1/500, nhờ cơ quan Cảnh sát PCCC hướng dẫn thủ tục để được thẩm duyệt PCCC theo quy định | - Hướng dẫn của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN: Chủ đầu tư cần liên hệ với Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN xin phê duyệt điều chỉnh mặt bằng quy hoạch có hạng mục nhà kho mới phát sinh. - Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: Thành phần hồ sơ để thẩm duyệt thiết kế về PCCC thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.
7 | 04.04.2023 | Xưởng lắp ráp, gia công cơ khí và gia công đồ gia dụng các loại | Công ty TNHH cơ khí xây dựng thương mại 3TB | KCN Tây Bắc Ga | Năm 2021 công trình đã được thẩm duyệt, sử dụng tường gạch đặc cao đến mái để đảm bảo khoảng cách đến đường ranh giới khu đất. Hiện nay muốn tìm giải pháp khác để vừa đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC, vừa đảm bao an taonf vì tường xây cao sẽ có quy cơ sụp đổ nếu không được giằng chắc chắn. | Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: - Có thể thay thế phương án tường gạch đặc bao ngoài bằng các giải pháp được quy định tại Bảng F.2 Phụ lục F QCVN 06:2022/BXD hoặc sử dụng vách thạch cao chống cháy (đảm bảo giới hạn chịu lửa tương ứng với tường ngăn cháy và được cấp Giấy chứng nhận kiểm định về PCCC đối với vách thạch cao chống cháy đó). - Trước khi thực hiện giải pháp trên, chủ đầu tư phải điều chỉnh lại thiết kế đã được thẩm duyệt trước đó và nộp hồ sơ về Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH để tiến hành thẩm duyệt điều chỉnh.
8 | 04.04.2023 | Xưởng sản xuất hàng nội thất và thủ công mỹ nghệ | Công ty TNHH Minh Hội | KCN Tây Bắc Ga | Hiện tại cơ sở đã xây tường gạch đặc bao ngoài phần tường phía ranh giới khu đất có chiều cao 3m, từ 3m lên mái đang sử dụng tôn, hỏi có giải pháp nào thay thế tường không | Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: - Căn cứ theo Bảng 4 QCVN 06:2022/BXD thì tường bao ngoài không chịu lực có giới hạn chịu lửa E15 hoặc E30 (trong trường hợp khoảng cách giữa các công trình và khoảng cách đến đường ranh giới khu đất đảm bảo). - Căn cứ theo Phụ lục E.3, nếu khoảng cách giữa các công trình và khoảng cách đến đường ranh giới khu đất không đảm bảo thì yêu cầu giới hạn chịu lửa E60, E120 hoặc E180 tùy vào khoảng cách thực tế và loại công trình. => Từ các quy định trên, cơ sở có thể sử dụng Vách ngăn cháy hoặc Tường ngoài không chịu lực để thay thế tường ngăn cháy, khi sử dụng Vách ngăn cháy cần chú ý các điểm sau: + Giới hạn chịu lửa của vách ngăn cháy phải đảm bảo mức tối thiểu được ghi ở trên. + Vách ngăn cháy được sử dụng phải được Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cấp Giấy chứng nhận kiểm đinh phương tiện về PCCC theo đúng quy định + Tường ngoài không chịu lực phải đảm bảo các giải pháp thiết kế theo quy định tại Bảng F.2 Phụ lục F QCVN 06:2022/BXD.
9 | 05.04.2023 | Cơ sở chuyển giao công nghệ cơ khí điện tử | Công ty TNHH cơ khí ô tô Minh Long | KCN Tây Bắc Ga | Theo mặt bằng được Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN phê duyệt năm 2015 thì giữa dãy nhà kho (2), nhà xưởng sửa chữa (8) với dãy nhà công vụ (5), nhà nghỉ ca (6) có khoảng trống với chiều rộng từ 2 đến 5m. Tuy nhiên hiện trạng thực tế đã bố trí mái lợp kín khoảng trống trên, vậy có phương án giải quyết nào không | - Hướng dẫn của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN: Việc lợp mái kể trên không đúng với mặt bằng đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN phê duyệt, do vậy chủ đầu tư phải phá dỡ, thực hiện đúng với mặt bằng được phê duyệt và nộp hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC. - Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: Thành phần hồ sơ đề nghị thẩm duyệt được quy định tại Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/10/2020 của Chính phủ.
10 | 05.04.2023 | Xưởng xay xát lúa gạo | Công ty TNHH Ngần Nông Sản | Lô 14 Khu D KCN Tây Bắc Ga | Cơ sở được phê duyệt 02 xưởng, trong đó xưởng số 1 đã nghiệm thu, xưởng số 2 đã xây dựng nhưng chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu. Cơ sở có câu hỏi như sau: - Cơ sở muốn giữ nguyên hệ thống PCCC đã được nghiệm thu tại xưởng số 1, chỉ thi công hệ thống PCCC tại xưởng số 2 thì có được không ? | Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: - Trường hợp xưởng số 1 đã được nghiệm thu và các hệ thống PCCC vẫn hoạt động bình thường thì được giữ nguyên. Tuy nhiên nếu có thay đổi ảnh hưởng đến các điều kiện an toàn PCCC (thay đổi bố trí công năng giải pháp thoát nạn, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan, bổ sung hoặc bỏ hệ thống PCCC...), hoặc vẫn thiếu các giải pháp về lắp đặt, trang bị phương tiện nhằm đảm bảo an toàn PCCC thì sẽ phải thiết kế và bố trí, lắp đặt bổ sung, đồng thời kiểm tra lại thông số hệ thống cũ đã lắp đặt để có thể đồng bộ với hệ thống mới trang bị (về công suất máy bơm, đường ống cấp nước, về số kênh tủ báo cháy, đường dây tín hiệu…). - Cơ sở có thể sử dụng Vách ngăn cháy hoặc Tường ngoài không chịu lực để thay thế tường ngăn cháy, cần chú ý các điểm sau: + Giới hạn chịu lửa của vách ngăn cháy phải đảm bảo mức tối thiểu được ghi ở trên. + Vách ngăn cháy được sử dụng phải được cấp Giấy chứng nhận kiểm đinh phương tiện về PCCC theo đúng quy định + Tường ngoài không chịu lực phải đảm bảo các giải pháp thiết kế theo quy định tại Bảng F.2 Phụ lục F QCVN 06:2022/BXD
11 | 05.04.2023 | Trung tâm điều hành dịch vụ xe buýt Vĩnh Quang và giới thiệu sản phẩm | Công ty TNHH Vĩnh Quang | KCN Tây Bắc Ga | So với bản vẽ mặt bằng quy hoạch được duyệt, bản vẽ thiết kế đã được thẩm duyệt về PCCC phát sinh thêm hạng mục nhà bảo dưỡng, sửa chữa ôtô, vậy cần thực hiện thủ tục như thế nào để có thể thêm hạng mục kể trên, đồng bộ số hạng mục đã được phê duyệt giữa tổng mặt bằng phê duyệt và tổng mặt bằng thẩm duyệt PCCC? | Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: Chủ đầu tư cần lập hồ sơ thiết kế điều chỉnh bổ sung hạng mục nhà bảo dưỡng, sửa chữa ôtô phát sinh để thẩm duyệt điều chỉnh thiết kế PCCC theo quy định tại Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/10/2020 của Chính phủ.
12 | 05.04.2023 | Xưởng sản xuất hàng mây tre đen | Công ty TNHH từ thiện Thanh Hóa | KCN Tây Bắc Ga | - Những nhà đã xây dựng từ 2008 đến hiện nay không phù hợp với thiết kế đã được thẩm duyệt (phương án kiến trúc, kết cấu, bố trí công năng) thì có phương án nào không ? - Công ty đề nghị điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư? | - Hướng dẫn của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN: Công ty đang sử dụng đất sai mục đích, theo quy hoạch chi tiết KCN Tây Bắc Ga được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 06/10/2003, chức năng của lô đất là công nghiệp sản xuất đồ gia dụng, thủ công mỹ nghệ nên việc đề nghị điều chỉnh của Công ty là chưa phù hợp. Sau khi Ban trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 KCN Đình Hương – Tây Bắc Ga, Ban sẽ xem xét, hướng dẫn Công ty thực hiện theo quy định. - Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: Trong trường hợp được Ban phê duyệt điều chỉnh mặt bằng, Công ty phải hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với các hạng mục chưa được thẩm duyệt theo quy định tại Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, thực hiện việc thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống PCCC và các hạng mục có liên quan theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được thẩm duyệt về PCCC. Đồng thời chuẩn bị hồ sơ, tổ chức nghiệm thu về PCCC theo quy định tại Điều 15 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.
13 | 05.04.2023 | Xưởng sản xuất hàng nội thất và thủ công mỹ nghệ | Công ty TNHH thương mại Việt Hưng | Lô C4, KCN Tây Bắc Ga | Cơ sở được phê duyệt làm xưởng sản xuất hàng nội thất và thủ công mỹ nghệ, tuy nhiên hiện nay đang có dự định chuyển đổi mục tiêu đầu tư sang gia công túi xách, in xoa. Việc chuyển đổi có thể thực hiện được không, và nếu được chuyển đổi thì các bước tiếp theo cần làm những gì để đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC, đưa cơ sở vào hoạt động. | - Hướng dẫn của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN: Địa điểm Công ty thực hiện dự án tại lô C4. Theo quy hoạch chi tiết KCN Tây Bắc Ga được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 06/10/2003, chức năng của lô đất C4 là công nghiệp sản xuất đồ gia dụng, thủ công mỹ nghệ nên việc đề nghị điều chỉnh của Công ty là chưa phù hợp. Sau khi Ban trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 KCN Đình Hương – Tây Bắc Ga, Ban sẽ xem xét, hướng dẫn Công ty thực hiện theo quy định. - Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: Trong trường hợp Công ty được Ban chấp thuận điều chỉnh mục tiêu đầu tư thì Công ty phải hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với các hạng mục trong công trình theo quy định tại Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, thực hiện việc thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống PCCC và các hạng mục có liên quan theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được thẩm duyệt về PCCC. Đồng thời chuẩn bị hồ sơ, tổ chức nghiệm thu về PCCC theo quy định tại Điều 15 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.
14 | 06.04.2023 | Xưởng sản xuất hàng nội thất và gia công gương kính | Công ty TNHH thương mại kính Nhật Việt | Lô C2, KCN Tây Bắc Ga | Theo mặt bằng được Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN phê duyệt năm 2013 thì có hạng mục nhà xưởng và kho có diện tích 1252,5m2, tuy nhiên hiện tại có cơi nới thêm 14,8x20,6m phía sau (kéo dài xưởng đến hết đất phía sau), vậy có phương án giải quyết nào không | Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: Việc cơi nới thêm 14,8x20,6m phía sau (kéo dài xưởng đến hết đất phía sau) là không đúng theo mặt bằng quy hoạch xây dựng đã được Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh phê duyệt. Đề nghị chủ đầu tư phá dỡ, khôi phục hạng mục nhà xưởng và kho theo mặt bằng đã được phê duyệt, đồng thời chuẩn bị hồ sơ, tổ chức nghiệm thu về PCCC theo quy định tại Điều 15 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ trước khi đưa cơ sở vào hoạt động.
15 | 06.04.2023 | Công ty TNHH sản xuất thương mại Phương Hoa | Công ty TNHH sản xuất thương mại Phương Hoa | Lô G4, KCN Tây Bắc Ga | Đề nghị hướng dẫn thành phần hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về PCCC | Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: Hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy được quy định tại Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/10/2020 của Chính phủ.
16 | 06.04.2023 | Công ty TNHH Hoàng Hưng Pro | Công ty TNHH Hoàng Hưng Pro | Khu D, KCN Tây Bắc Ga | Cơ sở đã được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt thiết kế về PCCC và đang đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu. Tuy nhiên thực tế cơ sở chưa đủ điều kiện để bố trí bể nước có khối tích theo như thiết kế. Xin hỏi có phương án nào hỗ trợ giảm được khối tích bể không ? | Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: Việc dự trữ lượng khối tích nước là yêu cầu cần thiết để hệ thống chữa cháy hoạt động bình thường, đảm bảo thời gian chữa cháy theo đúng quy định. Hiện nay theo quy định tại QCVN 06:2022/BXD và TCVN 3890:2023 có 1 cách thực hiện như sau: - Công trình tự trang bị hệ thống trạm bơm, đường ống, trụ nước ngoài nhà, bể nước đảm bảo lưu lượng và trữ lượng tính toán. Khi xác định thể tích nước chữa cháy trong các bồn, bể thì cho phép tính cả việc nạp thêm vào bồn, bể trong thời gian chữa cháy nếu nó có hệ thống cấp nước
- Trường hợp nhà, công trình nằm trong phạm vi bán kính phục vụ đến mọi điểm của nhà xét theo phương ngang không lớn hơn 200 m tính theo đường di chuyển của vòi chữa cháy đi bên ngoài nhà từ trụ cấp nước chữa cháy hạ tầng hoặc bãi đỗ, bến lấy nước của ao, hồ, sông, bể nước công cộng, mà lưu lượng và trữ lượng nước chữa cháy bảo đảm theo quy định, thì cho phép không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà (Chú ý: Các hồ ao để cho xe chữa cháy hút nước phải có lối tiếp cận và có bãi đỗ xe kích thước không nhỏ hơn 12 m × 12 m với bề mặt bảo đảm tải trọng dành cho xe chữa cháy). - Cho phép sử dụng nguồn nước hồ, ao, bể thuê của chủ đầu tư khác làm nguồn nước chữa cháy. Tuy nhiên phải đảm bảo các yêu cầu PCCC đối với trạm bơm chữa cháy, bến, bãi lấy nước, đồng thời phải làm rõ trách nhiệm của đơn vị cho thuê, đơn vị thuê nếu trường hợp khi có cháy nổ không đảm bảo nguồn nước cáp cho chữa cháy.
17 | 07.04.2023 | Dịch vụ thương mại và kinh doanh lắp ráp điện tử điện lạnh | Công ty CP nước và môi trường Anh Phát (trước đây là Công ty CP thực phẩm nông sản và du lịch Thanh Hóa) | Lô 09, KCN Tây Bắc Ga | Cơ sở đã được phê duyệt mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500, tuy nhiên hiện tại cơ sở đã xây phát sinh thêm một số hạng mục, xin hỏi có thể phê duyệt lại mặt bằng được không ? Phía PCCC có ý kiến gì không ? | - Hướng dẫn của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN: Địa điểm Công ty thực hiện dự án tại lô 09 KCN Tây Bắc Ga (giai đoạn 1). Nếu chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh tổng mặt bằng quy hoạch tỷ lệ 1/500 thì phải đảm bảo đúng chỉ tiêu xây dựng quy định tại Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 06/10/2003 của UBND tỉnh Thanh Hóa. - Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: Trong trường hợp Công ty được Ban chấp thuận điều chỉnh mục tiêu đầu tư thì Công ty phải hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với các hạng mục trong công trình theo quy định tại Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, thực hiện việc thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống PCCC và các hạng mục có liên quan theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được thẩm duyệt về PCCC. Đồng thời chuẩn bị hồ sơ, tổ chức nghiệm thu về PCCC theo quy định tại Điều 15 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.
18 | 07.04.2023 | Xưởng sản xuất chế biến lâm sản | Công ty TNHH Chương Phượng | KCN Tây Bắc Ga | Cơ sở đã được phê duyệt mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500, tuy nhiên hiện tại cơ sở đã xây phát sinh thêm một số hạng mục, xin hỏi có thể phê duyệt lại mặt bằng được không ? Phía PCCC có ý kiến gì không ? | - Hướng dẫn của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN: Nếu chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh tổng mặt bằng quy hoạch tỷ lệ 1/500 thì phải đảm bảo đúng chỉ tiêu xây dựng quy định tại Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 06/10/2003 của UBND tỉnh Thanh Hóa. - Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: Trong trường hợp Công ty được Ban chấp thuận điều chỉnh mục tiêu đầu tư thì Công ty phải hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với các hạng mục trong công trình theo quy định tại Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, thực hiện việc thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống PCCC và các hạng mục có liên quan theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được thẩm duyệt về PCCC. Đồng thời chuẩn bị hồ sơ, tổ chức nghiệm thu về PCCC theo quy định tại Điều 15 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.
19 | 07.04.2023 | Xưởng sản xuất gỗ lâm sản và buôn bán tổng hợp | Công ty TNHH thương mại Tỉnh Trang | KCN Tây Bắc Ga | Công ty sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư đã cho 01 đơn vị khác thuê lại nhà xưởng để kinh doanh in xoa, ngoài ra đang có nhu cầu cải tạo văn phòng 02 tầng trong nhà xưởng, vậy cần làm những thủ tục gì ? | Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: Trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN cấp cho Công ty có ghi mục tiêu đầu tư bao gồm cho thuê nhà xưởng và kho, như vậy Công ty TNHH thương mại Tỉnh Trang được phép xây dựng công trình và cho đơn vị khác thuê nếu có nhu cầu. Tuy nhiên thực tế công trình có bố trí công năng khác với thiết kế đã được thẩm duyệt về PCCC, do vậy Công ty TNHH thương mại Tỉnh Trang với trách nhiệm là chủ đầu tư phải hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt điều chỉnh thiết kế về PCCC đối với các thay đổi trong công trình theo quy định tại Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, thực hiện việc thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống PCCC và các hạng mục có liên quan theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được thẩm duyệt về PCCC. Đồng thời chuẩn bị hồ sơ, tổ chức nghiệm thu về PCCC theo quy định tại Điều 15 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.
20 | 08.04.2023 | Xưởng sản xuất cơ khí | Công ty TNHH Thành Minh MTC | KCN Tây Bắc Ga | Cơ sở xin điều chỉnh mật độ xây dựng tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết từ 64,82% lên 68,28% thì có được không? Có phải thẩm duyệt lại PCCC không ? | - Hướng dẫn của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN: Hiện tại Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh trình đang hoàn thiện dự thảo và kính trình UBND tỉnh xem xét Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Đình Hương – Tây Bắc Ga. Trong trường hợp Đồ án được UBND tỉnh phê duyệt và ban hành Quyết định Điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Đình Hương – Tây Bắc Ga thì công ty có thể thực hiện điều chỉnh mật độ xây dựng tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết từ 64,82% lên 68,28% và đề nghị Ban tham gia ý kiến, hướng dẫn về quy hoạch theo quy định của pháp luật. - Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: Công trình đã được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt thiết kế về PCCC và cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 39/TD-PCCC ngày 02/02/2021. Trong trường hợp Công ty được Ban chấp thuận điều chỉnh mật độ xây dựng thì Công ty phải hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt điều chỉnh thiết kế về PCCC đối với các thay đổi trong công trình theo quy định tại Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, thực hiện việc thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống PCCC và tổ chức nghiệm thu về PCCC theo quy định của pháp luật.
21 | 10.04.2023 | Cơ sở chuyển giao công nghệ, trang trí nội, ngoại thất | Công ty TNHH Tuyết Long | KCN Tây Bắc Ga | Cơ sở đã được thẩm duyệt thiết kế về PCCC vào năm 2018, đến hiện nay có phát sinh mái che giữa kho chứa sản phẩm và nhà ăn ca, nhà trưng bày sản phẩm, ngoài ra nhà trưng bày sản phẩm cũng xây dựng thêm 39 m2 áp sát nhà ăn ca. Vậy cơ sở cần làm những gì để có thể thực hiện bước nghiệm thu và đưa cơ sở vào hoạt động ? | - Hướng dẫn của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN: Đề nghị chủ đầu tư khôi phục lại hiện trạng dự án theo Tổng mặt bằng đã được phê duyệt và Giấy phép xây dựng số 373/BQLKKTNS-GPXD ngày 17/3/2015 của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn, bản vẽ thiết kế đã được thẩm duyệt về PCCC (trừ vị trí bể nước) để có cơ sở hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu về PCCC theo quy định của pháp luật. - Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: Đối với các hạng mục thi công không đúng theo thiết kế đã được thẩm duyệt, đề nghị Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ thẩm duyệt điều chỉnh thiết kế về PCCC theo quy định tại Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, thực hiện việc thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống PCCC và các hạng mục có liên quan theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được thẩm duyệt về PCCC. Đồng thời chuẩn bị hồ sơ, tổ chức nghiệm thu về PCCC theo quy định tại Điều 15 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.
22 | 11.04.2023 | Xưởng sản xuất giấy vở học sinh, văn phòng phẩm, sản phẩm in ấn và kho chứa hàng | Công ty TNHH in và thương mại Cường Hiếu | KCN Tây Bắc Ga | Hiện tại ở Thanh Hóa có những đơn vị nào có đủ khả năng tư vấn thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống PCCC ? Ngoài ra có phương án nào giảm được khối tích bể nước dự trữ cho PCCC không ? | 1. Hiện nay tại Thanh Hóa có 19 đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực PCCC đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC với các ngành nghề được phép kinh doanh bao gồm tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát PCCC, thi công, lắp đặt hệ thống PCCC. Công ty có thể liên hệ đến các đơn vị nói trên để phối hợp, tiến hành lập hồ sơ, thực hiện các bước đề nghị thẩm duyệt, nghiệm thu theo quy định của pháp luật. 2. Việc dự trữ lượng khối tích nước là yêu cầu cần thiết để hệ thống chữa cháy hoạt động bình thường, đảm bảo thời gian chữa cháy theo đúng quy định. Hiện nay theo quy định tại QCVN 06:2022/BXD và TCVN 3890:2023 có các cách thực hiện như sau: - Công trình tự trang bị hệ thống trạm bơm, đường ống, trụ nước ngoài nhà, bể nước đảm bảo lưu lượng và trữ lượng tính toán. Khi xác định thể tích nước chữa cháy trong các bồn, bể thì cho phép tính cả việc nạp thêm vào bồn, bể trong thời gian chữa cháy nếu nó có hệ thống cấp nước, trong đó phải bảo đảm độ tin cậy để không bị ngừng cấp nước quá 10 phút và không bị giảm lưu lượng nước quá 30 % lưu lượng nước tính toán trong 3 ngày. - Trường hợp nhà, công trình nằm trong phạm vi bán kính phục vụ đến mọi điểm của nhà xét theo phương ngang không lớn hơn 200 m tính theo đường di chuyển của vòi chữa cháy đi bên ngoài nhà từ trụ cấp nước chữa cháy hạ tầng; hoặc trụ cấp nước chữa cháy cơ sở lân cận; hoặc bãi đỗ, bến lấy nước của ao, hồ, sông, bể nước công cộng, mà lưu lượng và trữ lượng nước chữa cháy bảo đảm theo quy định, thì cho phép không cần trang bị và tính toán khối tích bể nước cho hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, các hệ thống khác vẫn phải trang bị và tính toán như bình thường (Chú ý: Các hồ ao để cho xe chữa cháy hút nước phải có lối tiếp cận và có bãi đỗ xe kích thước không nhỏ hơn 12 m × 12 m với bề mặt bảo đảm tải trọng dành cho xe chữa cháy). - Cho phép sử dụng nguồn nước hồ, ao, bể thuê của chủ đầu tư khác làm nguồn nước chữa cháy. Tuy nhiên phải đảm bảo các yêu cầu PCCC đối với trạm bơm chữa cháy, bến, bãi lấy nước, đồng thời phải làm rõ trách nhiệm của đơn vị cho thuê, đơn vị thuê nếu trường hợp khi có cháy nổ không đảm bảo nguồn nước cáp cho chữa cháy.
23 | 13.04.2023 | Xưởng sản xuất, gia công cơ khí và bảo dưỡng sửa chữa ô tô xe có động cơ khác | Công ty TNHH Hùng An | KCN Tây Bắc Ga | Do nhu cầu sản xuất nên Công ty tôi có mục đích mở rộng quy mô sản xuất, vậy có thể ghép nhà xưởng số 1 và nhà xưởng số 2 thành 01 hạng mục được không? Ngoài ra bức tường của nhà xưởng 02 (phía hướng về Công ty TNHH xây dựng Mạnh Thắng) có phải xây không ? | - Hướng dẫn của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN: Việc ghép nhà xưởng sẽ làm thay đổi mật độ xây dựng (do cộng thêm khoảng trống giữa 02 nhà xưởng). Hiện tại Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh trình đang hoàn thiện dự thảo và kính trình UBND tỉnh xem xét Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Đình Hương – Tây Bắc Ga. Trong trường hợp Đồ án được UBND tỉnh phê duyệt và ban hành Quyết định Điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Đình Hương – Tây Bắc Ga thì công ty có thể thực hiện điều chỉnh mật độ xây dựng tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết lên 70%. Do vậy sau khi quy hoạch chi tiết được điều chỉnh, Công ty có thể đề nghị Ban tham gia ý kiến, hướng dẫn về quy hoạch theo quy định của pháp luật. - Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: Công trình đã được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt thiết kế về PCCC và cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 52/TD-PCCC ngày 08/02/2021. Trong trường hợp Công ty được Ban chấp thuận điều chỉnh mật độ xây dựng thì Công ty phải hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt điều chỉnh thiết kế về PCCC đối với các thay đổi trong công trình theo quy định tại Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, thực hiện việc thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống PCCC và tổ chức nghiệm thu về PCCC theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng bộ phận ngăn cháy là để đảm bảo khoảng cách từ công trình đến đường ranh giới khu đất, cơ sở có thể sử dụng Vách ngăn cháy hoặc Tường ngoài không chịu lực để thay thế tường ngăn cháy, cần chú ý các điểm sau: + Giới hạn chịu lửa của vách ngăn cháy phải đảm bảo mức tối thiểu được ghi ở trên. + Vách ngăn cháy được sử dụng phải được Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cấp Giấy chứng nhận kiểm đinh phương tiện về PCCC theo đúng quy định + Tường ngoài không chịu lực phải đảm bảo các giải pháp thiết kế theo quy định tại Bảng F.2 Phụ lục F QCVN 06:2022/BXD.
24 | 13.04.2023 | Kho vật liệu xây dựng và hàng hóa tổng hợp Mạnh Thắng | Công ty TNHH thương mại xây dựng Mạnh Thắng | KCN Tây Bắc Ga | Năm 2022 công trình đã được thẩm duyệt thiết kế về PCCC và được cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 381 ngày 08/12/2022, sử dụng tường gạch đặc cao đến mái để đảm bảo khoảng cách đến đường ranh giới khu đất. Hiện nay muốn tìm giải pháp khác để vừa đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC, vừa đảm bao an toàn vì tường xây cao sẽ có quy cơ sụp đổ nếu không được giằng chắc chắn. | Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: - Việc sử dụng bộ phận ngăn cháy là để đảm bảo khoảng cách từ công trình đến đường ranh giới khu đất, cơ sở có thể sử dụng Vách ngăn cháy hoặc Tường ngoài không chịu lực để thay thế tường ngăn cháy, cần chú ý các điểm sau: + Giới hạn chịu lửa của vách ngăn cháy phải đảm bảo mức tối thiểu được ghi ở trên. + Vách ngăn cháy được sử dụng phải được Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cấp Giấy chứng nhận kiểm đinh phương tiện về PCCC theo đúng quy định + Tường ngoài không chịu lực phải đảm bảo các giải pháp thiết kế theo quy định tại Bảng F.2 Phụ lục F QCVN 06:2022/BXD. - Sau khi lựa chọn được phương án thay thế, Công ty phải hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt điều chỉnh thiết kế về PCCC đối với các thay đổi trong công trình theo quy định tại Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, thực hiện việc thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống PCCC và tổ chức nghiệm thu về PCCC theo quy định của pháp luật.
25 | 13.04.2023 | Xưởng sản xuất vật liệu xây dựng | Công ty CP xây dựng và dịch vụ TM Tân Tiến | KCN Tây Bắc Ga | Công ty được Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh phê duyệt làm xưởng sản xuất vật liệu xây dựng và đã hoạt động từ 2010. Hiện nay Công ty sau khi được hướng dẫn về việc phải thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC mới được đưa cơ sở vào hoạt động, như vậy Công ty phải làm những gì ? | Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: Hiện nay tại Thanh Hóa có 19 đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực PCCC đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC với các ngành nghề được phép kinh doanh bao gồm tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát PCCC, thi công, lắp đặt hệ thống PCCC. Công ty có thể liên hệ đến các đơn vị nói trên để phối hợp, tiến hành lập hồ sơ đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định tại Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, thực hiện việc thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống PCCC và các hạng mục có liên quan theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được thẩm duyệt về PCCC. Đồng thời chuẩn bị hồ sơ hoàn công sau khi hoàn thiện thi công, tổ chức nghiệm thu về PCCC theo quy định tại Điều 15 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.
26 | 13.04.2023 | Nhà máy sẩn xuất hàng lầm sản xuất khẩu và mút xốp | Công ty TNHH thương mại và phát triển Tiến Đạt | KCN Tây Bắc Ga | Cơ sở đã được thẩm duyệt thiết kế về PCCC và cấp Giấy chứng nhận thiết kế về PCCC số 199/TD-PCCC-P3 ngày 17/8/2018, tuy nhiên hiện nay tại hạng mục nhà trưng bày sản phẩm phát sinh 01 gác xép để tồn chứa sản phẩm. Vậy cơ sở phải làm những thủ tục gì để đảm bảo các quy định về an toàn PCCC ? | Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: Đối với các hạng mục thi công không đúng theo thiết kế đã được thẩm duyệt, đề nghị Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ thẩm duyệt điều chỉnh thiết kế về PCCC theo quy định tại Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, thực hiện việc thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống PCCC và các hạng mục có liên quan theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được thẩm duyệt về PCCC. Đồng thời chuẩn bị hồ sơ, tổ chức nghiệm thu về PCCC theo quy định tại Điều 15 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.
27 | 13.04.2023 | Xưởng chế biến nông sản | Công ty TNHH nông sản An Thành Phong | KCN Tây Bắc Ga | - Sắp tới sau khi hạ tầng kĩ thuật về KCN hoàn thiện thì khối tích bể nước của cơ sở có được giảm không? - Giải pháp để đảm bảo an toàn khoảng cách chống cháy lan là gì khi hiện tại tường của các hạng mục tiếp giáp với đường ranh giới cơ sở, tiếp giáp các hạng mục khác của cơ sở mới chỉ xây cao 3m? - Cơ sở muốn tăng mật độ xây dựng theo Điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga đang trình phê duyệt thì làm thế nào? | - Hướng dẫn của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN: Thành phần hồ sơ điều chỉnh mặt bằng quy hoạch dự án theo quy định của pháp luật, Doanh nghiệp sẽ tiến hành điều chỉnh mặt bằng quy hoạch dự án sau khi Điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga có Quyết định phê duyệt. - Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: Sau khi hạ tầng kĩ thuật PCCC của KCN được hoàn thiện thì cơ sở sẽ giảm được khối tích bể nước phục vụ công tác PCCC (phần hệ thống chữa cháy ngoài nhà) sẽ được giảm xuống tương ứng. Phần tường gạch xây cao 3m tính từ nền được giữ nguyên, từ cao độ 3m lên mái có thể sử dụng giải pháp Vách ngăn cháy hoặc Tường ngoài không chịu lực để thay thế tường ngăn cháy, cần chú ý các điểm sau: + Giới hạn chịu lửa của vách ngăn cháy phải đảm bảo mức tối thiểu theo quy định tại Bảng 4 QCVN 06:2022/BXD; + Vách ngăn cháy được sử dụng phải được cấp Giấy chứng nhận kiểm đinh phương tiện về PCCC theo đúng quy định + Tường ngoài không chịu lực phải đảm bảo các giải pháp thiết kế theo quy định tại Bảng F.2 Phụ lục F QCVN 06:2022/BXD.
28 | 14.04.2023 | Xưởng láp ráp máy, xưởng cơ khí | Công ty CP quốc tế Samec | KCN Tây Bắc Ga | Cơ sở cải tạo mái vòm che kín giữa các hạng mục: nhà điều hành, nhà ăn ca + nghỉ ca công nhân, nhà chứa thành phẩm, xưởng lắp ráp sửa chữa máy, xưởng cơ khí thì mái vòm có được sử dụng không? - Sau khi chuyển nhượng pháp lý cho Công ty CP quốc tế Samec thì chưa làm thủ tục sang tên thì quy trình tiếp theo cần phải làm gì? - Cơ sở muốn thay đổi công năng sử dụng từ nhà xưởng thành nhà kho chứa hàng thì cần làm gì? | Hướng dẫn của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN: Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng mặt bằng được phê duyệt hoặc điều chỉnh tổng mặt bằng theo quy định. - Công ty TNHH Kỉ Hằng đã chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất cho Công ty CP quốc tế Samec sử dụng làm kho điện tử điện lạnh, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định. Do đó, đề nghị Công ty khẩn trương thực hiện điều chỉnh hồ sơ về đất đai, đầu tư, Tổng mặt bằng quy hoạch tỷ lệ 1/500 làm cơ sở để được thẩm duyệt PCCC theo đúng quy định của pháp luật - Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: Do công trình đã thay đổi về công năng, do vậy chủ đầu tư phải lập hồ sơ đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt điều chỉnh thiết kế về PCCC các hạng mục theo tổng mặt bằng đã được phê duyệt
29 | 15.4.2023 | Nhà kho, nhà điều hành | Công ty TNHH DVTM Thanh Định | KCN Tây Bắc Ga | Cơ sở đã được phê duyệt mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500, tuy nhiên hiện tại cơ sở đã xây phát sinh thêm một số hạng mục, xin hỏi có thể phê duyệt lại mặt bằng được không ? Phía PCCC có ý kiến gì không ? Hiện tại, tường của công trình cách ranh giới khu đất 01m thì có đảm bảo điều kiện PCCC không? | - Hướng dẫn của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN: Nếu chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh tổng mặt bằng quy hoạch tỷ lệ 1/500 thì phải đảm bảo đúng chỉ tiêu xây dựng quy định tại Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 06/10/2003 của UBND tỉnh Thanh Hóa. - Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: Trong trường hợp Công ty được Ban chấp thuận điều chỉnh mục tiêu đầu tư thì Công ty phải hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với các hạng mục trong công trình theo quy định tại Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, thực hiện việc thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống PCCC và các hạng mục có liên quan theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được thẩm duyệt về PCCC. Đồng thời chuẩn bị hồ sơ, tổ chức nghiệm thu về PCCC theo quy định tại Điều 15 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. Công trình cách ranh giới khu đất 01m không đảm bảo điều kiện PCCC, công trình cần phải xây tường hoặc sử dụng các vật liệu chống cháy được kiểm định hoặc sử dụng tường bằng khung xương thép có lớp ngoài bằng tấm vật liệu không cháy và lớp trong là lớp trát xi măng cái hoặc thạch cao dày 12,5mm trên lưới thép.
30 | 15.4.2023 | Trung tâm thí nghiệm điện | Công ty CP điện lực Thanh Hóa | KCN Tây Bắc Ga | Cơ sở được phê duyệt làm trung tâm thí nghiệm điện, tuy nhiên hiện nay đang có dự định chuyển đổi mục tiêu đầu tư một phần thành kho cho thuê chứa hàng tiêu dùng. Việc chuyển đổi có thể thực hiện được không, và nếu được chuyển đổi thì các bước tiếp theo cần làm những gì để đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC, đưa cơ sở vào hoạt động. | - Hướng dẫn của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN: Sau khi Ban trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 KCN Đình Hương – Tây Bắc Ga, Ban sẽ xem xét, hướng dẫn Công ty thực hiện theo quy định. - Hướng dẫn của Tổ PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: Trong trường hợp Công ty được Ban chấp thuận điều chỉnh mục tiêu đầu tư thì Công ty phải hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với các hạng mục trong công trình theo quy định tại Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, thực hiện việc thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống PCCC và các hạng mục có liên quan theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được thẩm duyệt về PCCC. Đồng thời chuẩn bị hồ sơ, tổ chức nghiệm thu về PCCC theo quy định tại Điều 15 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.